## Sheet1
Estimat på leveret luftmængde for eksisterende anlæg
Højde af unit ( ydre mål for indblæsnings- eller udblæsningsdel ) |  |  |  |  | 0.6 | m | Flow | Fra | Til
Bredde af unit ( ydre mål for indblæsnings- eller udblæsningsdel ) |  |  |  |  | 0.3 | m | m3/h | 648 | 1296
Anbefalede maksimalhastighed gennem filtre er 2,5 m/s. Set i forhold til ydre tværsnit af anlæg bliver maksimal lufthastighed ca. 2 m/s.
Små anlæg ( 1000 m3/h ) ligger gerne i nedre del af interval og store (100000 m3/h) i øvre delaf interval.
Ventilationsbehov hvor der dimensioneres efter komfort kriterier
Resulltat
| Udeluftbehov | Grund | Person | Total | Volumen | Areal
| l/s | 487.8 | 3005 | 3492.8 | 4065 |  |  |  | 3
| m3/h | 1756.08 | 10818 | 12574.08
| Luftskifte 1/h | 0.432 | 2.6613 | 3.0933 | CO2 | 1264.5798 | ppm i rum
Inddata
| Dimensioner i m |  |  | Det forudsættes at der anvendes
| Længde ventileret rum | 813 |  | lavt forurenende byggematerialer
| Bredde ventileret rum | 1 |  |  |  |  | Grundventilation l/s/m2 |  | Meget lavt- | lavt- | ikke lavt- | forurenet bygning
| Højde ventileret rum | 5 |  | Udeluftkvaliteten forudsættes |  |  | Luftkvalitet |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | at være god |  |  | Meget lav forurenet | A | 0.5 | 0.35 | 0.3
[7 empty] | Lavt forurenet | B | 1 | 0.7 | 0.4
[7 empty] | Ikke lavt forurenet | C | 1 | 0.7 | 0.6
Personbelastning i stk
| Antal personer | 600 |  |  |  |  | Udelufttilførsel i l/s til personer
| Nødvendig udelufttilførsel pr person | 1 |  |  |  |  | Luftkvalitet | 1 | 2 | 3
| Forurening | C |  |  |  |  | Utilfredse personer i procent | 15 | 20 | 30
| Ønsket kvalitet | 3 |  |  |  |  | Personer (l/s pr. person) | 10 | 7 | 5
Energibesparelse i ventilationsanlæg
| Inddata | Før | Efter |  |  |  | kWh årsforbrug varme | Før | Efter |  | Ude C
| Luftflow m3/h | 1000 | 800 |  |  |  | Januar | 4775.7911 | 312.6352 |  | 0
| Ønsket rumtemperatur C | 20 | 18 |  |  |  | Februar | 4313.6178 | 282.3802 |  | 0
| Driftstimer pr. dag | 24 | 10 |  |  |  | Marts | 4250.8247 | 275.1376 |  | 2.1
| Driftsdage pr uge | 7 | 5 |  |  |  | April | 3242.7893 | 204.0542 |  | 5.7
| Genvindings % | 0 | 70 |  |  |  | Maj | 2075.9639 | 119.7904 |  | 10.8
| Sommer underkøling C | 3 | 5 |  |  |  | Juni | 1162.2773 | 0 |  | 14.3
| Trykab anlæg Pa | 650 | 416 |  |  |  | Juli | 876.0407 | 0 |  | 15.6
| Virkningsgrad ventilator | 0.6 | 0.7 |  |  |  | August | 851.0423 | 0 |  | 15.7
| Opvarmning i ventilator C | 0.89561 | 0.49131 |  |  |  | September | 1549.3493 | 0 |  | 12.7
[7 empty] | Oktober | 2500.9367 | 150.1456 |  | 9.1
| kWh årsforbrug el | 5272.2222 | 688.6168 |  |  |  | November | 3484.7093 | 221.3342 |  | 4.7
| Besparelse kWh |  | 4583.6054 |  |  |  | december | 4375.8167 | 284.0656 |  | 1.6
[7 empty] | Årforbrug kWh | 33459.1593 | 1849.5431 |  | 7.6917
[7 empty] | Besparelse kWh |  | 31609.6162
[7 empty] | Besparelse % |  | 94.4722
Note on C40: Krydsveksler 50-65 Modstrøm 80 eller mere Koblede batterier 40-60 Roterende veksler 75-85 Kilde: Den lille blå
Note on C41: Ønsket rumtemperaturt minus indblæsningstemperatur
Note on C42: Gennemsnit for anlæg uden varmegenvinding er 500 Pa gennemsnit for anlæg med varmegenvinding er 650 Pa Ved dimensionerende ydelse Kilde: Den lille Blå
Note on C43: Totalvirkningsgrad med B-hjul 0,7 Totalvirkningsgrad med F-hjul 0,5 Totalvirkningsgrad aksialhjul max 0,7 Totalvirkningsgrad kammerventilator 0,6 Kilde: Den lille blå
Note on D19: LAC: Håndboldbane 20x40m Badminton 6,1x13,4m Højde badminton 7 m
Note on D26: LAC: Tal fra DS 447 side 53 tabel C.1 Nødvendig Udelufttilførsel af hensyn til emission fra voksne personer i området
Note on D30: Lac: Kvalitet 3, 2, 1 svarer til højt, middel og moderat niveau af luftkvalitet ifølge DS 447 side 53 tabel C.1