## Trykluft
'= optimizatimized calculation
Energibesparelser, trykluft | El pris
2020
Oversigt over typiske energibesparelser ved on/off drift af trykluftkompressor
Varmepris | 0.7 | Kr./KWh
El pris | 0.55 | Kr./KWh
Beregning, gældende for skruekompressor :
Påstemplet effekt | 25 | kW
Tidsmåling belastet | 25 | sekunder
Tidsmåling aflastet | 20 | sekunder |  | Elforbrug ved aflastet drift er regnet med 25% af fuldlast |  |  | Note til tiltag
45
Driftstid pr. døgn (i døgnets øvrige tid er komp. stoppet og rørsystem afbrudt) | 12 | timer
Driftsdøgn pr. uge | 5 | døgn
Driftsuger pr. år | 48 | uger
Skønnet årsforbrug: | 48000 | kWh
Heraf belastet: | 40000 | kWh
Heraf aflastet: | 8000 | kWh
Bygningsdel | Reduktion | Enhed | Besparelse | Besparelse | Investering | TBT
|  |  | [kWh/år] | [kr/år]
Reduktion af tryk. 6% besparelse for hver bar trykket sænkes | 1 | bar | 2400 | 1320 | 500 | 0.37879 |  | EL
Red. af temperatur luftindsugning, 1% el-besparelse ved red. af temp. 40 -> 35 °C | 5 | °C | 2280 | 1254 | 500 | 0.39872 |  | Reduktion og besparelse skal med i rapporten
Lækagetab. Afhænger også af afgangstryk på luftkompressor | 8 | % | 3465.6 | 1906.08 | 500 | 0.26232 |  | gør det muligt at fravælge enkelte linier (23-27)
Stop af anlæg uden for arbejdstid => mindsket lækagetab => stop andel: | 10 | % | 346.56 | 190.608 | 500 | 2.6232
Reduktion af el-forbrug ved frekvenstyring af 1 af kompressorerne | 90 | % | 7200 | 3960 | 500 | 0.12626
I alt: |  |  | 15692.16 | 8630.688 | 2500 | 0.28966
Energibesparelser ved varmegenvinding på trykluftkompressor. Fortrænger andet medie til opvarmning. OBS på overskudsvarmeafgift
| Varmegenvinding | Enhed | Besparelse | Besparelse | Investering | TBT |  | VARME
|  |  | [kWh/år] | [kr/år]
Luftbaseret varmegenvinding, luften føres ind i lokalet eller til tilstødende lokaler. | 80% | % | 32000 | 22400 | 50000 | 2.2321 |  | Enten eller – en af gangen
Vandbaseret varmegenvinding via oliekøler. | 65% | % | 26000 | 18200 | 50000 | 2.7473 |  | Drop down med luftbaseret / varmebaseret.
|  |  |  | 26830.688 | 52500 | 1.9567
Energibesparelser, trykluft Eksempel frekvensstyret!!!
2020
Oversigt over typiske energibesparelser ved trykluftkompressorer
Beregning, gældende for skruekompressor : | Gardner Denver VS 37
Påstemplet effekt | 37 | kW
Gennemsnitlig belastning over året | 10 | kW
Driftstid pr. døgn (i døgnets øvrige tid er komp. stoppet og rørsystem afbrudt) | 24 | timer
Driftsdøgn pr. uge | 7 | døgn
Driftsuger pr. år | 52 | uger
Skønnet årsforbrug: | 87360 | kWh
Heraf belastet: | 87360 | kWh
Bygningsdel | Reduktion | Enhed | Besparelse | Besparelse | Investering | TBT
|  |  | [kWh/år] | [kr/år]
Reduktion af tryk | 1 | bar | 5241.6 | 2882.88 | 800 | 0.2775
Red. af temperatur luftindsugning, 1% el-besparelse ved red. af temp. 40 -> 35 °C | 10 | °C | 8211.84 | 4516.512 | 800 | 0.17713
Lækagetab. Afhænger også af afgangstryk på luftkompressor | 5 | % | 3695.328 | 2032.4304 | 800 | 0.39362
Stop af anlæg uden for arbejdstid => mindsket lækagetab => stop andel: | 20 | % | 739.0656 | 406.4861 | 800 | 1.9681
Reduktion af el-forbrug ved frekvenstyring af 1 af kompressorerne | 90 | % | 0 | 0 | 800 | 0
I alt: |  |  | 17887.8336 | 9838.3085 | 4000 | 0.40657
Energibesparelser ved varmegenvinding på trykluftkompressor. Fortrænger andet medie til opvarmning. OBS på overskudsvarmeafgift
| Varmegenvinding | Enhed | Besparelse | Besparelse | Investering | TBT
|  |  | [kWh/år] | [kr/år]
Luftbaseret varmegenvinding, luften føres ind i lokalet eller til tilstødende lokaler. | 80% | % | 69888 | 48921.6 | 80000 | 1.6353
Vandbaseret varmegenvinding via oliekøler. | 65% | % | 56784 | 39748.8 | 80000 | 2.0126
Kilde: tekniqs Energihåndbog. 1. udgave. Februar 2009 |  |  |  | 49587.1085 | 84000 | 1.694
Note on C17: Formula changed from “=(C9/C11*C8+C10/C11*0.25*C8)*C13*C14*C15” to “=C19+C18”. It makes calculation more clear
Note on C24: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Ca. 1 % el reduktion for hver 5 grad indsugningsluften nedsættes.
Note on C25: Svend Vitek Jakobsen: Af totalt elforbrug opnås typisk: 8% besparelse ved meget hørbare lækager 5% besparelse ved hørbare lækager 2% besparelse ved gode anlæg Vær opmærksom på generel vedligeholdelsestilstand
Note on C27: Svend Vitek Jakobsen: % besparelse af aflastet forbrug - ikke 100 %, da der er egetforbrug til frekvensomformer m.v.
Note on C33: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Obs. på overskudsvarmeafgiften der skal betales såfremt den varme luft føres ind i andet lokale. Potentialet er ca. 80% af den optagne effekt på kompressoren
Note on C34: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Obs. på overskudsvarmeafgiften idet der benyttes afgiftsfritaget el til produktion af afgiftsbelagt rumvarme. Potentialet er ca. 65% af den optagne effekt på kompressoren.
Note on C52: Formula changed, to make calculcation in the same way as in variant above
Note on C59: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Ca. 1% el reduktion for hver 5 grad indsugningsluften nedsættes
Note on C60: Svend Vitek Jakobsen: Af totalt elforbrug opnås typisk: 8% besparelse ved meget hørbare lækager 5% besparelse ved hørbare lækager 2% besparelse ved gode anlæg Vær opmærksom på generel vedligeholdelsestilstand
Note on C62: Svend Vitek Jakobsen: % besparelse af aflastet forbrug - ikke 100 %, da der er egetforbrug til frekvensomformer m.v.
Note on C69: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Obs. på overskudsvarmeafgiften der skal betales såfremt den varme luft føres ind i andet lokale. Potentialet er ca. 80% af den optagne effekt på kompressoren
Note on C70: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Obs. på overskudsvarmeafgiften idet der benyttes afgiftsfritaget el til produktion af afgiftsbelagt rumvarme. Potentialet er ca. 65% af den optagne effekt på kompressoren.
Note on E23: Remove useless SUM() function
Note on E24: Remove useless SUM() function
Note on E25: Remove useless SUM() function
Note on E26: Remove useless SUM() function
Note on E31: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Mulig besparelse ved varmegenvinding og fortrængning af anden varmekilde.
Note on E58: Remove useless SUM() function
Note on E59: Remove useless SUM() function
Note on E60: Remove useless SUM() function
Note on E61: Remove useless SUM() function
Note on E67: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Mulig besparelse ved varmegenvinding og fortrængning af anden varmekilde.
Note on F31: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Afhænger af pris på andet medie til opvarmning
Note on F67: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Afhænger af pris på andet medie til opvarmning

## Div. informationer
Kilde: Den lille blå om trykluft 2019
https://elforsk.dk/sites/elforsk.dk/files/media/dokumenter/2019-01/Den_lille_blaa_om_trykluft.pdf
Lækage oversigt.