## Beregning
SCREENING AF KØLEANLÆG
Sag:
Anlæg:
Dato: |  | Rådgiver:
Størrelse | Tilstand 1 | Tilstand 2 | Bemærkninger
To (C) ? | -15 | -10 |  | Indsætte felt til omkostninger ved screening / forbedringer
Tc (C) ? | 35 | 30 |  | Udfyldes af seas
ETA_C (-) ? | 0.6 | 0.6
ETA_kapa (-) ? | 0.8 | 0.8 |  | Fritekst felt / note på det enkelte detail tiltag – Skal ikke med i rapport
Ek (kWh) ? | 150000 | 117718.6312
Ehj,k (kWh) ? | 5000 | 5000 |  | Og fritekst felt for gennerel kommentar. | kommer med i rapport
Ehj,v (kWh) ? | 5000 | 5000
Qbehov (kWh) | 371520 | 371520
Etot (kWh) | 160000 | 127718.6312 | Besparelsen til samlet tiltag | Tilføje døre til dette tiltag. Se sep. Regneark
Køle frys i butik laves som special tiltag.
Reduktion af Etot fra tilstand 1 (%): |  | 20.1759 | Note: Der kan være mange køleanlæg
Samlet besparelse (kWh) | 32281.3688
Hans Kristensen / SEAS-NVE / EMPR / jan 2020
Anvendelse:
På baggrund af en skønnet driftssituation for et køleanlæg estimerer programmet konsekvensen på det samlede elforbrug fra diverse ændringsforslag på kold, varm og kompressor side.
Symbolforklaring:
To i C | Gennemsnitlig fordampningstemperatur
Tc i C | Gennemsnitlig kondenseringstemperatur
ETA_C (-) | Kompressorens/kompressorernes virkningsgrad
ETA_kapa (-) | Kompressorens/kompressorernes virkningsgrad grundet dellast
Ek (kWh) | Elforbrug til kompressor(er) for en given periode (døgn, uge eller år)
Ehj,k (kWh) | Elforbrug til pumper eller ventilatorer på kold side
Ehj,v (kWh) | Elforbrug til pumper eller ventilatorer på varm side
Qbehov (kWh) | Kuldebehov - beregnet ud fra Ek og skønnet køle-effektfaktor
Etot (kWh) | Samlet elforbrug til kompressorer og hjælpeudstyr
Eksempler:
To i C | Bedre luftgennemgang grundet bedre afrimning, fjernelse af snavs etc kan hæve To 5 grader. Udskiftning af fordamper kan hæve To, så temp.diff kommer ned på 10 grader
Tc i C | Bedre luftgennemgang grundet fjernelse af snavs etc kan sænke Tc 5 grader. Udskiftning af kondensator kan sænke Tc, så temp.diff kommer ned på 10 grader
ETA_C (-) | Kompressorens/kompressorernes virkningsgrad kan ligge på 0,5 - 0,6 for anlæg, der er mere end 10 år gamle. Nye kan ligge på 0,6 - 0,8
ETA_kapa (-) | Kan fx ligge på 0,6 ved 50% dellast med skrue og 0,90 ved 50% dellast med stempelkompressor.
Ek (kWh) | Skønnes i Tilstand 1 ud fra motorstørrelser. Beregnes automatisk i Tilstand 2
Ehj,k (kWh) | Skønnes i Tilstand 1 ud fra motorstørrelser og i Tilstand 2 ud fra eventuelle ændringer i forhold til "1"
Ehj,v (kWh) | Skønnes i Tilstand 1 ud fra motorstørrelser og i Tilstand 2 ud fra eventuelle ændringer i.f.t. "1"
Qbehov (kWh) | Kuldebehovet beregnes skønsmæssigt i Tilstand 1. Tilstand 2 fastsættes ud fra eventuelle ændringer i.f.t. "1"
Etot (kWh) | Samlet elforbrug til kompressorer og hjælpeudstyr

## Beregningseksempel
SCREENING AF KØLEANLÆG
Sag: | Køl & Frost A/S
Anlæg: | Køleanlæg til lagerrum
Dato: | 2007-11-05 | Rådgiver: | HKN
Størrelse | Tilstand 1 | Tilstand 2 |  | Bemærkninger
To (C) ? | -15 | -12 |  | Bedre afrimning
Tc (C) ? | 35 | 32 |  | Ventilation af maskinrum
ETA_C (-) ? | 0.45 | 0.45 |  | Ingen kompressorudskiftning
ETA_kapa (-) ? | 0.7 | 0.9 |  | Bedre dellastdrift ved omlægning fra skrue- til stempelkompressor
Ek (kWh/uge) ? | 10000 | 6089.1954
Ehj,k (kWh/uge) ? | 1000 | 1000 |  | Uændret hjælpenergi
Ehj,v (kWh/uge) ? | 1000 | 1000 |  | Uændret hjælpenergi
Qbehov (kWh/uge) | 16254 | 14628.6 |  | Reduceret døråbningstid
Etot (kWh/uge) | 12000 | 8089.1954
Reduktion af Etot fra Tilstand 1 (%): |  | 32.59
Hans Kristensen / SEAS-NVE / EMPR / jan 2020
Symbolforklaring:
To i C | Gennemsnitlig fordampningstemperatur
Tc i C | Gennemsnitlig kondenseringstemperatur
ETA_C (-) | Kompressorens/kompressorernes virkningsgrad
ETA_kapa (-) | Kompressorens/kompressorernes virkningsgrad grundet dellast
Ek (kWh/uge) | Elforbrug til kompressor(er)
Ehj,k (kWh/uge) | Elforbrug til pumper eller ventilatorer på kold side
Ehj,v (kWh/uge) | Elforbrug til pumper eller ventilatorer på varm side
Qbehov (kWh/uge) | Kuldebehov - beregnet ud fra Ek og skønnet køle-effektfaktor
Etot (kWh/uge) | Samlet elforbrug til kompressorer og hjælpeudstyr
Eksempler:
To i C | Bedre luftgennemgang grundet bedre afrimning, fjernelse af snavs etc kan hæve To 5 grader. Udskiftning af fordamper kan hæve To, så temp.diff kommer ned på 10 grader
Tc i C | Bedre luftgennemgang grundet fjernelse af snavs etc kan sænke Tc 5 grader. Udskiftning af kondensator kan sænke Tc, så temp.diff kommer ned på 10 grader
ETA_C (-) | Kompressorens/kompressorernes virkningsgrad kan ligge på 0,5 - 0,6 for anlæg, der er mere end 10 år gamle. Nye kan ligge på 0,6 - 0,8
ETA_kapa (-) | Kan fx ligge på 0,6 ved 50% dellast med skrue og 0,90 ved 50% dellast med stempelkompressor.
Ek (kWh/uge) | Skønnes i Tilstand 1 ud fra motorstørrelser. Beregnes automatisk i Tilstand 2
Ehj,k (kWh/uge) | Skønnes i Tilstand 1 ud fra motorstørrelser og i Tilstand 2 ud fra eventuelle ændringer i forhold til "1"
Ehj,v (kWh/uge) | Skønnes i Tilstand 1 ud fra motorstørrelser og i Tilstand 2 ud fra eventuelle ændringer i.f.t. "1"
Qbehov (kWh/uge) | Kuldebehovet beregnes skønsmæssigt i Tilstand 1. Tilstand 2 fastsættes ud fra eventuelle ændringer i.f.t. "1"
Etot (kWh/uge) | Samlet elforbrug til kompressorer og hjælpeudstyr

## Nøgletal
Nøgletal for typiske besparelsesforslag på køleanlæg |  | Hjællpetekst
Hans Kristensen / SEAS-NVE / EMPR / jan 2020
Ændringsforslag | Potentiale %
Reduktion af kølebehovet
Forbedring af dørlukkesystemer til køle- og frostrum
Etablering af frikøling (evt grundvandskøling)
Afdækning af åbne reoler og gondoler | 10-30
Unødigt luftskifte - fx ved overstabling
Fjerne unødige varmekilder i kølede rum
Forøgelse af fordampningstemperatur
Øget fordamperstørrelse så To kan hæves | 10-30
Ekspansionsventil, der reducerer overhedning | 2-6 pr K
Luftgennemgang ved fordamperen (rim, snavs eller beskadigede ribber) | 2-6 pr K
Fordeling af forskellige temperaturniveauer på separate køleanlæg
Reduktion af kondenseringstemperatur
Øget kondensatorstørrelse så Tc kan sænkes | 10-30
Ændring af kondensatorprincip/udskiftning til anden type | 20-50
Styring af kondensator (aht. drivtryk til termoventil m.m.) | 2-6 pr K
Ventilatorer med frekvensomformer (konst. lavt tryk) | 5-30
Lavere omgivelsestemp. ved kondensator (indendørs el. udendørs) | 2-6 pr K
Luftgennemgang ved kondensatoren (snavs eller beskadigede ribber) | 2-6 pr K
Forbedret kompressordrift
Mere effektiv elmotor til kompressor | 5-15
Mere effektiv transmission fra motor til kompressor (remtræk) | 2-5
Mere effektiv kompressorstyring (styring og regul. af kapacitet) | 10-15
Overgang fra ettrins- til totrinsdrift | 15-30
Ændre mange små til få større parallelkoblede kompressorer | 30-50
Systemforbedringer
Installation af energimålere til løbende overvågning af elforbruget | 5-10
Energisparestyring for køle- og frostmøbler i butikker m.m. | 7-25
Varmegenvinding
Dimensionering iht. KKO (kølebranchens kvalitetsordning) | 10
Energibevidst valg af kølesystem af “plug-in-typen" | 5-15

## Fordampnings- og kond. temp.
Hjælpetekst
Fordamper
Luftkøler (køle- eller frostrum) | Ford.temp. To bør ikke være mere end 8 - 10 gr. under luftens tilgangstemp.
Væskekøler (vandkøling til maskiner mv.) | Ford.temp. To bør ikke være mere end 5 - 17 gr. under væskens tilgangstemp.
Kondensator
Luftkølet | Kondenseringstemperaturen Tk, bør ikke være mere end 10 - 15 gr. Over luftens tilgangstemperatur. I praksis vil Tk ikke kunne komme under 25 gr. Af hensyn til anlæggets drift
Vandkølet | Kondenseringstemperaturen Tk, bør ikke være mere end 5 - 7 gr. Over væskens tilgangstemperatur