## Ark1
1: Nuværende varmekilde. Forbrug og omkostning | [13 empty] | 3: Ny varmekilde, forbrug og driftsomkostning (Der skal vælges med % hvor stor en andel der skal være primær forsyning)
[14 empty] | Andel af Primær forbrug |  |  | 100 | % | Andel sekundært forbrug |  |  | 0 | %
Før forbrug del 1(Primær varmeforsyning)
[6 empty] | Brutto | Netto års forbrug |  |  |  | Varmeomkostning | Årlig omkostning for drift | Samlet årlig omkostning | Primær energi |  | kWh netto (Bygnings forbrug) | [7 empty] | kWh Brutto (Total forbrug) | Varmeomkost | Årlig omkostning for drift | Samlet årlig omkostning
| Olie | Liter olie | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor | kWh | kWh |  |  |  | I alt |  |  |  | Olie | kWh | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor |  | Liter olie |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 95 |  | 10 | 0 | 0 |  |  | 0kr | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Oliepris/L | 7 | [12 empty] | Oliepris/L | 7
| Naturgas | m3 Gas | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor | kWh | kWh | [7 empty] | Naturgas | kWh | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor |  | m3 Gas |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 95 |  | 11 | 0 | 0 |  |  | 0kr | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 |  | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gaspris/m3 | 5 | [12 empty] | Gaspris/m3 | 5
| Fjernvarme | MWh Fjernvarme | Virkningsgrad |  | Faktor | kWh | kWh | [7 empty] | Fjernvarme | kWh | Virkningsgrad |  | Faktor |  | MWh Fjernvarme |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 100 |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Fjernvarmes/MWh | 500 | [12 empty] | Fjernvarmes/MWh | 500
| Træpiller | Kg træpiller | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor | kWh | kWh | [7 empty] | Træpiller | kWh | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor |  | Kg træpiller |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 95 |  | 4.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 |  | 4.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Pillepris/kg | 2 | [12 empty] | Pillepris/kg | 2
| Elvarme | kWh el | Virkningsgrad |  | Faktor | kWh | kWh | [7 empty] | Elvarme | kWh | Virkningsgrad |  | Faktor |  | kWh El |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 100 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Elpris/kWh | 1.6 | [12 empty] | Elpris/kWh | 1.6
| Varmepumpe | kWh el til VP | SCOP faktor |  | Faktor | kWh | kWh | [7 empty] | Varmepumpe | kWh | SCOP |  | Faktor |  | kWh el |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Elpris/kWh | 1.6 | [12 empty] | Elpris/kWh | 1.6
| Før forbrug del 2 (Sekundær varmeforsyning) |  |  |  |  | Brutto | Netto | [6 empty] | Sekundært energi |  |  |  | 0 | % |  |  |  |  | kWh Brutto
| Olie | Liter olie | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor | kWh | kWh |  |  |  | I alt |  |  |  | Olie | kWh | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor |  | Liter olie |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 95 |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Oliepris/L | 7 | [12 empty] | Oliepris/L | 7
| Naturgas | m3 Gas | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor | kWh | kWh | [7 empty] | Naturgas | kWh | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor |  | m3 Gas |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 95 |  | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 |  | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gaspris/m3 | 5 | [12 empty] | Gaspris/m3 | 5
| Fjernvarme | MWh Fjernvarme | Virkningsgrad |  | Faktor | kWh | kWh | [7 empty] | Fjernvarme | kWh | Virkningsgrad |  | Faktor |  | MWh Fjernvarme |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 100 |  | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Fjernvarmes/MWh | 500 | [12 empty] | Fjernvarmes/MWh | 500
| Træpiller | Kg træpiller | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor | kWh | kWh | [7 empty] | Træpiller | kWh | Kedelvirkningsgrad |  | Faktor |  | Kg træpiller |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 95 |  | 4.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95 |  | 4.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Pillepris/kg | 2 | [12 empty] | Pillepris/kg | 2
| Elvarme | kWh el | Virkningsgrad |  | Faktor | kWh | kWh | [7 empty] | Elvarme | kWh | Virkningsgrad |  | Faktor |  | kWh El |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 100 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Elpris/kWh | 1.6 | [12 empty] | Elpris/kWh | 1.6
| Varmepumpe | kWh el til VP | SCOP faktor |  | Faktor | kWh | kWh | [7 empty] | Varmepumpe | kWh | SCOP |  | Faktor |  | kWh el |  |  | kWh | I alt
|  | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Elpris/kWh | 1.6 | [12 empty] | Elpris/kWh | 1.6
Forklaring felt 1: Indtast forbrug 1: Indtast graddagekorrigeret årsforbrug under primærvarmeforsyning, samt energipris. (I Screeningsværktøj, er det en Dropdown menu) 2: Hvis der er 2 nuværende energiarter, eks: Træpillefyr, der er supplerer af oliefyr, indtastes energiforbruget for de 2 energiarter under primær og sekundær, samt energipriser (I screeningsværktøj, er sekundær varmekinde også en dropdown menu) 3: Til sidst skal indtastes virkningsgrader og/eller COP for de de valgte varmeanlæg på både primær og sekundær (En til hver). 4: Beregnet kWh brutto er total forbrug inkl. kedel tab, m.m. kWh netto er bygnings varmeforbrug. (Uden tab på kedel m.m) For varmepumpe er brutto kWh el til varmepumpen, og netto er kWh varme til bygning fra varmepumpe 5: Bemærk at regneregle for varmepumper, er lidt anderledes end de øvrige 6: Årlig omkostning for drift, er omkostning til service, reperation, straffeafgifter, eller andre årlige omkostninger for varmeanlæg | [13 empty] | Forklaring felt 3: Indtast fordeling og ny energiarter 1: Her skal først vælges % fordeling mellem ny primær og ny sekundær energiart. Hvis der kun er en ny forsyningsart, vælges 100% i primær. Hvis der er 2 foryningsarter, skal der indtastet i %, hvor meget den primære forsyning vil dække af års energiforbruget. Derfra regner den selv fordelingen 2: Derefter vælges ny energiart for både primær og sekundær varmeforsyning. (I dette regnark er alle felter udfyldt, men i screeningsværktøj, skal det vælges med dropdown meny, og så er det kun den valgte primære og sekundære energiart og beregning der tælles med. 3: Til sidst skal vælges virkningsgrader og/eller COP for de nye varmeanlæg. 4: Beregnet kWh brutto er total forbrug inkl. kedel tab, m.m. kWh netto er bygnings varmeforbrug. (Uden tab på kedel m.m) For varmepumpe er brutto kWh el til varmepumpen, og netto er kWh varme til bygning fra varmepumpe 5: Bemærk at regneregle for varmepumper, er lidt anderledes end de øvrige 6: Årlig omkostning for drift, er omkostning til service, reperation, straffeafgifter, eller andre årlige omkostninger for drift af varmeanlæg
2: Sammentælling før forbrug |  |  |  | kWh brutto | kWh netto | [5 empty] | Varmeomkost | Årlig omkostning for drift | Samlet årlig omkostning | 4: Sammentælling efter forbrug |  |  |  | kWh brutto | [6 empty] | Varmeomkost | Årlig omkostning for drift | Samlet årlig omkostning
| Før forbrug del 1 Primær |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | % | Pris |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Efter forbrug del 1 Primær |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | Pris |  |  | 0 | 0 | 0
| Før forbrug del 2 Sekundær |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | % | Pris |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Efter forbrug del 2 Sekundær |  |  | 0 | #DIV/0! | % |  | Pris |  |  | 0 | 0 | 0
| Samlet før forbrug |  |  | 0 | 0 | kWh |  | Pris i alt |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Samlet Efter forbrug |  |  | 0 | kWh |  |  | Pris i alt |  |  | 0 | 0 | 0
Forklaring felt 2: Dette felt er kun til oplysning om delresultat Her sammentælles kWh netto energi og kr fra den nuværende primære og sekundære varmeforsyning Derudover beregnes % fordeling mellem primær og sekundær. Hvis der kun er primær, er den 100% og sekundær 0% Beregnet kWh brutto er total forbrug inkl. kedel tab, m.m. kWh netto er bygnings varmeforbrug. (Uden tab på kedel m.m) For varmepumpe er brutto kWh el til varmepumpen, og netto er kWh varme til bygning fra varmepumpe | [13 empty] | Forklaring felt 4: Dette felt er kun til oplysning om delresultat Her sammentælles kWh brutto energi og kr fra den nye primære og sekundære varmeforsyning Disse tal fratrukket sammentælling fra punkt 2: giver besparelsen i kWh og kr. Beregnet kWh brutto er total forbrug inkl. kedel tab, m.m. kWh netto er bygnings varmeforbrug. (Uden tab på kedel m.m) For varmepumpe er brutto kWh el til varmepumpen, og netto er kWh varme til bygning fra varmepumpe
5: Beregning af besparelse
|  | Før forbrug |  | Efter forbrug |  |  | Besparelse
Samlede kWh |  | 0 | kWh | 0 | kWh |  | 0 | kWh
Varmeomkostning |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Årlig omkostning for drift |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Samlet årlig omkostning |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Forklaring felt 5: Dette felt er kun til oplysning om delresultat Her beregnes besparelsen i kWh og kr. Årsagen til at besparelsen nu vises som negativ, er at alle primære og sekundære energiformer er valgt for den nye løsning. I screeningsværktøjet, skal der kun vælges den ene det skal være, og så er det den der tæller. Det er kun disse tal der er nødvendige for at beregne besparlse til screeningsværktøj. Øvrige beregninger efter denne er for beregning af størrelse og pris på nyt varmeanlæg
6: Beregning af varmekilde størrelse
[5 empty] | Boligopvarmning |  |  | Erhverv og skoler.
Primær | Brutto varmeforbrug |  | 0 | kWh | 0 | kW |  | 0 | kW
Sekundær | Brutto varmeforbrug |  | 0 | kWh | 0 | kW |  | 0 | kW
| Samlet effektbehov ved - 12 |  |  |  | 0 | kW |  | 0 | kW
Forklaring felt 6: Beregning af kedel eller varmepumpens størrelse VIGTIG: Hvis der vælges varmepumper i skema 3: Ny varmekilde, skal tal i felt D87 komme fra S29 og D88 komme fra S54 (Netto forbrug bygninger), ved øvrige, skal den beregne som den gør nu fra U63 og U64. Note til værktøj: Beregning er kun hjælp til beregning, er ikke synlig for kunde. Beregning viser 2 resultater, alt efter om det er boligopvarmning, eller skole og Erhverv. kW er varmekildens minimums effektbehov ved -12 ud fra nuværende og fremtidigt varmeforbrug. Husk tillæg på kedel og varmepumpe som sikkerhed margien. Eksempel: Bygningens varmebehov ved -12 er 10kw. Men en 10 kW luft-vand varmepumpe yder ikke 10kW ved - 12. Så varmepumpen skal derfor være større for at leverer 10kW ved - 12. Hvis brugsvands produktion, udgøre mere end 30 % af det samlede årsforbrug, skal varmekildens størrelse kompenseres i forhold til dette. Faktortal på 2334,75 fremkommer af den omvente beregning hvor Watt, omregnes til kWh årsforbrug: Watt * 1,1 * 2830 * 24/32/1000
7: Kontrolberegning af kW effekt ud fra fuldlasttimer metode 1
Fuldlasttimer
Primær | Brutto varmeforbrug |  | 0 | kWh | 2200 | Timer |  | 0
Sekundær | Brutto varmeforbrug |  | 0 | kWh | 2200 | Timer |  | 0
| Samlet effektbehov ved - 12 | [6 empty] | 0 | kW
Forklaring felt 7: Beregning af kedel eller varmepumpens størrelse VIGTIG: Hvis der vælges varmepumper i skema 3: Ny varmekilde, skal tal i felt D100 komme fra S29 og D101 komme fra S54 (Netto forbrug bygninger), ved øvrige nye varmekilder, skal den beregne som den gør nu fra U63 og U64. NOTE til screningsværktøj: Beregning er kun hjælp til beregning, er ikke synlig for kunde. Denne kontrolberegning udføres som en alternativ metode for beregning af varmekildens effektbehov ved -12. Beregning bruges som en kontrol af beregninsmetode under punkt 6, og summen af disse 2 beregninger bruges til at fastsætte varmekildens størrelse. Fuldlasttimer justeres i horhold til bygningsanvendelse. Privatboligopvarmning er typisk omkring 2200 fuldlasttimer. og Erhverv/skoler er omkring 1800 fuldlasttimer.
8: Kontrolberegning af kW effekt og årsforbrug metode 2
Vurderinge af Watt/m2 ud fra alder, isolering og loftshøjde
Bygningens opvarmede areal brutto: |  |  |  | 0 | m2 |  | Skema herunder er til boligopvarmning
Bygningns opvarmende netto areal (-15%) |  |  |  | 0 | m2 |  | Nye huse |  | 20-30 Watt/m2 netto areal
Varmetab i Watt/m2 |  |  |  | 0 | Watt/m2 |  | 0-10 år. |  | 35-45 Watt/m2 netto areal
Brugsvandsandel |  |  |  | 0 | % |  | 10-20 år |  | 45-55 Watt/m2 netto areal
Bygningnns effektbehov ved -12, uden brugsvand |  |  |  | 0 | kW |  | 20 år-30 år |  | >55 Watt/m2 nettoareal
Bygningens effektbehov ved - 12, med brugsvand |  |  |  | 0 | kW |  | 30 år og ældre |  | >65 Watt/m2 nettoareal
Beregning af årsforbrug ud fra bygningens kW effekt.
Netto årsforbrug uden brugsvand |  |  |  | 0 | kWh
Netto årsforbrug inkl. brugsvand |  |  |  | 0 | kWh
Forklaring felt 8: Kontrolberegning af kW effekt og årsforbrug Note til screeningsværktøj: Beregning er kun hjælp til beregning, er ikke synlig for kunde. Denne kontrolberegning udføres som en alternativ metode for beregning af varmekildens effektbehov ved -12, samt årsforbruget. Beregning bruges som en kontrol af beregninsmetode under punkt 6, og summen af disse 2 beregninger bruges til at fastsætte varmekildens størrelse, og kontrol af årsforbrug. Watt/m2, vurderes i forhold til bygningens isoleringsgrad, rumhøjde og alder Brugsvandsandel indtastes som % i forhold til varmeforbruget. typisk et sted mellem 10-30% Beregning af kWh, er netto kWh, det vil sige at tab af kedelvirkningsgrad ikke er medregnet
Note on AA9: Optimiized formula for more clear calculation
Note on AA13: Optimiized formula for more clear calculation
Note on AA17: Optimiized formula for more clear calculation
Note on AA21: Optimiized formula for more clear calculation
Note on AA25: Optimiized formula for more clear calculation
Note on AA29: Optimiized formula for more clear calculation
Note on AA34: Optimiized formula for more clear calculation
Note on AA38: Optimiized formula for more clear calculation
Note on AA42: Optimiized formula for more clear calculation
Note on AA46: Optimiized formula for more clear calculation
Note on AA50: Optimiized formula for more clear calculation